青岛港董家口港区原油码头二期工程

电力变压器装置采购项目报价文件

（密封报价）

项目编号：MGBJ-201912039

青岛港通泽商贸有公司

2019年12月

目  录

第一章 报价人须知	1

1. 报价人须知前附表	1

2. 通用条款	1

3．项目商务条款说明	2

4．澄清与答疑	3

第二章 合同主要条款	3

1．合同主要条款	3

2．其他约定	3

第三章 报价文件编写要求	4

1．报价要求	4

2．报价文件编制内容	4

3．报价文件效力	4

4．其他说明	5

5．技术要求	错误！未定义书签。

第四章 附 件	11

授权委托书	12

报  价  书	13

报价汇总表	14

报价人商务及技术偏离表	15

报价人生产经营规模明细表	15

报价人主要生产经营机械、车辆、办公设备表	16

报价人与本项目类似的产品销售案例清单	16

入港介绍信	17

# 第一章 报价人须知

## 1. 报价人须知前附表

| 编号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 递交报价文件时间及地点 | 时间 ：2019年12月16日15:00 （以收件时间为准） 地点：青岛市市北区港青路7号青岛港通泽商贸有限公司。 联系人：乔龙 电话：0532-82985103 邮箱：qiaol.cgzx@qdport.com |
| 2 | 联合体报价 | 不接受 □接受，但联合体所有成员数量不得超过 家 |
| 3 | 踏勘现场 | 不组织 □组织，踏勘时间： 年 月 日 时,踏勘集中地点： |
| 4 | 分包 | 不允许 □允许，分包内容要求： 分包人的资质要求： |
| 5 | 是否设有最高报价限价 | 否 □是，最高报价限价为 万元 超过最高限价的报价文件将被报价人拒绝 |
| 6 | 报价有效期 | 90日历日（从报价截止之日算起），不响应的请在报价文件中注明有效期。 |
| 7 | 报价文件份数 | 共三份，正本 一 份，副本 二 份。 |
| 8 | 评审办法 | □综合评估法 □评标打分法 合理低价法 □其他 |
| 9 | 其他 |  |

## 2. 通用条款

2.1根据国家有关法律、法规，以及青岛港集团《招投标管理办法》等本企业制度规定，本项目已具备采购条件。

2.2 资金来源和落实情况：已落实。

2.3违反以下两款规定的，相关报价均无效。

（1）报价人与采购人存在利害关系可能影响报价公正性的法人、其他组织或个人，不得参加报价。

（2）单位负责人为同一人或存在管理关系的不同单位，不得参加同一标段报价或未划分标段的同一报价项目报价。

2.4 报价人费用

报价人准备和参加报价活动过程中发生的所有费用自行承担。

2.5 保密

参与报价活动的各方应对采购文件和报价文件中的商业和技术等秘密保密，否则应对由此造成的后果承担法律责任。

2.6 语言文字

除专用术语外，与本项目磋商有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

2.7 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

2.8分包。本项目严禁转包和违规分包，报价人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，必须经发包人同意和批准。

2.9 偏差。偏差分为重大偏差和细微偏差。

2.9.1有下列情况之一，属于重大偏差。

（1）报价文件未按采购文件要求盖章、法定代表人或授权代理人签字；

（2）报价人不符合国家或采购文件规定的资格条件；

（3）报价人未按采购文件规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊无法辨认的；

（4）报价人名称或组织机构与资格预审不一致且未提供有效证明的；

（5）同一报价人提交两个以上不同的报价文件或报价，但采购文件要求提交备选报价的除外；

（6）报价高于采购文件设定的控制价；

（7）报价文件没有对采购文件的实质性要求和条件做出响应；

（8）报价人有串通报价、弄虚作假、行贿等违法行为。

2.9.2细微偏差是指报价文件在实质上响应采购文件要求，但存在含义不明确的内容、明显文字或计算错误等情况，并且澄清、说明和补正这些情况不会对其他报价人造成不公平的结果。细微偏差不影响报价文件的有效性。

2.10报价人由于对采购资料中的任何误解和忽略，导致报价无效或合同签订后发生的任何风险，其责任由报价人自负。

## 3．项目商务条款说明

本条款对基本商务条款进行说明，如有不响应内容，请在《报价人商务及技术偏离表》中明确注明，否则将视为认可以下全部条款。

3.1报价

3.1.1报价人报价应包含完成指定工作相关费用及一切税收和其它收费。

3.1.2报价人结合市场情况以及自身实力合理确定报价。在服务过程中的市场变化因素，均应考虑在报价内。

3.2结算方法

交货验收合格并提供全额增值税专用发票，发票入账两个月后，支付货物总价的90%（六个月电子商业承兑汇票），质保期满后无质量问题无息支付10%尾款。

3.3 服务地点：青岛港董家口港区原油码头二期施工现场。

3.4服务时间：接中标通知书后30日内到货。

## 4．澄清与答疑

4.1技术答疑。技术联系人：邴书明  电话：15066391167

4.2商务答疑。商务联系人：乔龙  电话：0532-82985103

# 第二章 合同主要条款

## 1．合同主要条款

1．供货范围及价格

2. 技术标准及要求

3. 付款方式

4. 交货时间，地点及方式

5．包装标准

6．双方责任

7．验收方式及内容

8．技术支持及售后服务

9．违约责任

10．合同争议及解决方法

11．保密约定

## 2．其他约定

合同主要条款的具体内容、其他附加条款，在磋商或商务谈判中确定。

# 第三章 报价文件编写要求

## 1．报价要求

1.1报价人所提供的报价文件必须符合有关法律、法规的要求。

1.2报价文件中的修改应加盖报价人公章。

1.3报价文件份数见报价人须知前附表，并在封面上明确标明“正本”和“副本”字样，正本和副本如有不一样之处时以正本为准。

1.4报价文件形式：外层包封应写明项目名称、加盖企业公章、并注明×年×月×日×时前不得开封。

1.5报价人须对本采购文件完全理解并无异议方可进行报价。

## 2．报价文件编制内容

报价文件应按照本款的内容要求及顺序编制和装订，每页应注明页码，报价书厚度不超过2CM为宜，相应图纸、技术资料可单独成册。报价文件内容应包括但不仅限于以下内容：

(1)授权委托书（附件一），加盖公章的（报价单位及制造商）法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证（三证合一单位仅须提供一证）等正本或副本复印件、资质文件、产品资料（参照技术要求提供）等相关证件。

(2)报价书（附件二），报价汇总表（附件三），单项系统分项报价表（如有），报价文件综合说明（如有），每项报价只能有一个不变的价格。

(3)报价文件商务及技术偏离表（附件四），无偏离的也需注明。

(4)主要同类业绩包括所供货单位名称、物资名称、供货时间、供货数量及查验方式或联系人等。同时提供业绩证明（合同等）。

(5)近三年经审计的财务报表或近期银行资信证明。

(6)报价人的生产规模（附件五），完成项目的设备能力（附件六）。

## 3．报价文件效力

报价文件出现偏差时，其有效性由经评审委员会认定。被认定为细微偏差的，报价文件有效；否则，被认定为重大偏差的，报价文件无效。

出现下列情况之一，应认定报价文件无效：

(1) 报价文件未密封，或密封处未加盖企业公章的；

(2)报价文件未加盖企业公章及法定代表人或委托代理人印鉴(或签字)的；

(3)报价文件逾期送达的；

(4)提供虚假资料的；

(5)违反国家法律、法规及有关规定的其他情形。

## 4．其他说明

报价文件被认定为细微偏差的，报价文件正本、副本不一致的，以正本为准；报价文件中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额、小数点有明显错误的除外。

# 第四章 技术要求

## 1、总则

1.1本技术规格书适用于青岛港董家口港区原油码头二期工程电力变压器。本技术要求提出的是最低限度的技术条件，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，制造厂应保证提供符合本条件和工业标准的优质产品。

1.2 供货内容：

SCB11-10/0.4-160kVA 干式电力变压器各2台，共4台。带外壳。用于1#、#2综合楼配电室

1.3 工程系统概况

（1）高压系统标称电压：				10kV

（2）高压系统最高电压：				12kV

（3）高压系统中性点接地方式：			10kV系统中性点经消弧线圈接地

（4）低压系统标称电压：				0.4/0.23kV

（5）系统额定频率：					50Hz

（6）低压系统中性点接地方式：			TN-S

（7）安装地点：						户内

（8）安装方式：						土建基础上安装

1.4 现场条件

海拔高度：						≤1000米

环境温度：						最高+40℃（24h平均值不超过35℃）

最低-25℃（允许-35℃时储运）

最大日温差：						≤25℃

污秽等级：						Ⅳ级

相对湿度（+25℃）：				日相对湿度平均值≤95%

月相对湿度平均值≤90%

耐受地震的能力：					地震烈度8度

地面水平加速度：					0.3g

地面垂直加速度：					0.15g

安全系数：						>1.67

1.5 环境保护设计要求

投标人标的的全部设计工作及最终标的货物的交货和服务，应满足政府对劳动保护和环境保护要求达到的标准（包括大气环境质量、降尘量、排放水、工作场所空气含尘浓度和温度、噪声等部分），并执行下列环境标准：

《环境空气质量标准》GB3095-1996 二级；

《城市区域环境噪声标准》GB3096-2008 S三类；

《污水综合排放标准》GB8978-1996 二级；

《电磁辐射防护规定》GB8702-1988；

《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996 二级；

1.6 本工程现场由于存在盐雾、湿气、矿粉侵蚀比较严重，设计必须适应大气严重污秽水平,参见国标及《IEC71-2》。

## 2、采用的标准

所有的电气设备、部件和材料的设计、制造，验收遵循下列标准：

GB/T 10228-2008 《干式电力变压器技术参数和要求》

GB 1094.11-2007《电力变压器 第11部分：干式变压器》

GB/T 17211-1998 《干式电力变压器负载导则》

GB10237-1998《电力变压器绝缘水平和绝缘试验，外绝缘空气间隙》

GB 4208-2008《外壳防护等级（IP代码）》

及其它相关标准。

## 性能要求

变压器应能在 GB 1094和 IEC 60076-1-2011 规定的环境条件下工作。

配电变压器的绝缘水平按 GB 1094.3及GB 311.1的规定。绝缘应均匀一致。雷电脉冲承受电压应符合 GB 1094.3 和 IEC60076-3 表II 中第 1 条的要求。

根据IEC 60085绝缘应为A 级。温升应限制在GB1094.2 和 IEC60076-2 第4 部分给出的范围内。

分接头应符合 GB 1094.4 和 IEC 60076-4 的要求。

按GB 12348 和GB 3096 的规定，间接判断变压器噪声是否符合环境保护的要求。任何负载条件下测量的声压水平不得超过 50dB（A）。

变压器的额定容量，电源组合、联结组标号、空载损耗、负载损耗、空载电力及短路阻抗应符合GB/T 10228-2015要求。

3.1 采用国产11系列以上的节能型干式变压器。选用国内知名品牌，变压器高低压绕组均采用铜绕组。

3.2 承受短路能力：制造厂应保证变压器高、低压绕组及其辅助设备如支持绝缘子，无载切换电压连接片等在变压器高压侧系统阻抗为零(电源为无穷大)，在1.05倍额定最高分接电压下，变压器低压侧绕组出口发生三相金属性短路变压器不致出现有害的机械和热应力以及电气性能损伤。要求高低压线圈结构紧密一体化,以提高抗短路能力。制造厂应提供相同容量或近似容量产品承受短路能力的试验报告。

3.3 负载能力：自然空气冷却(AN)时,在规定的运行条件下,连续输出100%的额定容量；强迫空气冷却(AF)时，在同样条件下，变压器输出容量达到140%，并能保证长期运行。铭牌上标明AN/AF的输出容量。

3.4 温升极限：干式变压器的温升极限满足GB6450中的要求。

3.5 整机运行噪声满足GB1094.1中的要求。

3.6 散热性能好，变压器线圈中有良好的散热面积,以确保线圈温度均匀，机械强度高，绝缘系统热膨胀系数尽可能接近铜导线的热膨胀系数，不会因绕组温度变化，而造成变压器在保证寿命内出现线筒表面的龟裂。变压器外壳形式能使外界空气以循环方式直接冷却铁芯和线圈。

3.7 变压器采用自然风冷（AN）和强迫风冷（AF）两种冷却方式。自然风冷（AN）的状态下，当绕组温度超过规定值时，能自动启动风机并输出信号；当绕组温度继续升高，超过规定值时发出报警信号；绕组温度继续升高并超过允许值时输出跳闸信号。当绕组温度降低到规定值时，能自动停运风机。为能选择冷却风扇的运行方式，应有一套手动操作的选择切换开关，具有自动和手动两个位置。风机采用优质不锈钢板和高强度铝合金搭扣组合而成。

3.8 变压器具有温度显示、温控保护功能，配置温度控制箱，可自动监测并巡回显示三相低压绕组最热点温度。温度显示、温控保护通过预埋在绕组中的测温元件测量各相绕组温度，测温元件采用带补偿三线制。温控系统的温度设定可以根据要求进行调整。对变压器高低压侧的铜排或电缆头进行测温，并上传至后台监控系统。

3.9 变压器局部放电量不大于10pC（按IEC726规定的方法测量）。

3.10 变压器自身不燃，阻燃性好，绝缘材料具有自动熄火的特性，遇到火源时不产生有害气体。

3.11 变压器铁心和金属件均可靠接地(铁扼穿芯螺杆除外)，接地装置应有防锈镀层，并有明显的接地标志，铁心和金属件需有防锈保护层。

3.12 树脂采用优质材料，硅钢片采用冷轧高导磁晶粒取向硅钢片，铜箔采用优质材料，防护外壳材质采用304不锈钢(板厚2mm)，外壳结构应为拆卸式。

3.13 变压器应配防护等级不低于IP55的变压器罩壳，底板及顶盖应由网孔板制作，保证冷却空气的流通。变压器与低压开关柜并列布置，因此变压器罩壳应与低压柜高度一致，满足变压器低压出线侧至低压进线柜之间的母线搭接空间，供方应提供变压器低压出线侧至低压进线柜之间的连接母线，与低压柜厂家进行沟通确定具体搭接方式后进行制作。母排裸露部分需加装绝缘热缩护套。

变压器双编号标识牌张贴在柜壳前后各一个（如1#主变、2#主变）。

3.14 变压器耐冷热冲击能力强。

3.15 变压器柜装设带电开门闭锁报警装置，即：在变压器高压侧带电情况下，柜门不能开启；在变压器高压侧带电及柜门闭锁装置失灵情况下，如打开柜门必须同时使变压器高压侧及低压侧断路器跳闸，切断变压器电源以保证人身安全。

3.16变压器温控仪带通信功能，可上传后台，可将信号接至主变一次开关，动作告警、跳闸。带485或网口通讯，外壳预留人员测温孔。

3.17变压器加装立柱式工作状态指示灯。

变压器内所有接线采用阻燃线缆，并全部敷设安装在线槽内，固定牢固，布线排列整齐。

3.18变压器出线方式：

（1）1#综合楼1#主变及2#综合楼2台主变低压侧母排采用侧出方式与低压柜（施耐德OKKEN柜）主母排对接，变压器低压主母排伸出外壳20cm，与低压柜主母排对接（低压柜主母排伸出柜体预留20cm，母排连接孔已预留）。卖方负责与低压柜供货厂家沟通落实对接方案，并负责对接母排材料及安装。

（2）1#综合楼2#主变低压侧主母排采用电缆出线方式与低压柜连接。主变要在低压母排上预留出线电缆（电缆规格3*400+2*240）的连接孔，底部预留电缆开孔。

3.19 所有规定的报警和跳闸接点应为适于 220V DC 的转换接点。所有的接点都应接至端子箱。

3.20 变压器应有 2 个接地点，对角焊接在导轨基座上。

3.21 变压器基础轨距应为550mm。

3.22 应提供能承受整个变压器重量的起吊装置。吊耳的安装位置应在不用拆卸接线箱的情况下吊起变压器。

3.23 变压器分接头安装在高压绕组上

3.24 无励磁分接开关应尽量减少分接数目，可根据电压变动范围只设最大、最小和额定分接。无励磁分接开关应为可靠的瞬动触点转换开关。应提供防止滑过的机械档及将开关锁定在选择位置的挂锁设施。

分接开关的操作应不用借助辅助工具就能安全操作。分接头位置应清楚标记。

3.25 提供冷却风机及其控制设备。风机电机为三相异步电机，其轴承应为密封轴承。

3.26 风机电机应有单独的短路、过载保护等。

3.27 铭牌至少应列出 GB 1094.1-1996 和IEC 60076-1 中要求的内容，并安装在明显处。

## 4、主要技术参数

变压器类型：										干式环氧树脂浇注变压器

低压绕组：										铜箔导体

高压绕组：										铜线导体

铁芯：											高标号、低损耗冷轧硅钢片

相数：											3

高压侧额定电压(kV)：							10

高压侧额定短时工频耐受电压(有效值,kV)：	35

高压侧额定雷电冲击耐受电压(峰值,kV)：		75

高压侧额定分接头(无载)：						(2×2.5%

低压侧空载电压(V)：						  	400

接线组别：								  		D,yn11

额定频率(Hz)：								50

冷却方式：								   		AN/AF

绝缘等级：										F

温显、温控系统的通信接口：				   		RS485

进出线方式：									 	电缆进线，母排出线

外壳防护等级：							 	    不低IP20

额定容量(kVA)：                               160

## 5、试验

变压器应根据 GB 1094.3-2003 和 IEC 60076-3 标准进行试验。按有关标准要求，提供型式试验报告，产品出厂前进行出厂试验。

5.1 出厂试验

5.1.1 绕组电阻测定试验

5.1.2 电压比测量及电压矢量关系的校定

5.1.3 阻抗电压、短路阻抗及负载损耗的测量

5.1.4 空载损耗及空载电流的测量

5.1.5 外施耐压试验

5.1.6 感应耐压试验

5.1.7 局部放电测量

5.2 型式试验

5.2.1 温升试验

5.2.2 雷电冲击试验

5.2.3 绝缘试验：感应耐压试验和外施耐压试验

5.2.4 噪音试验

5.2.5 短路试验(提供同类产品突发短路试验报告)

5.3备品备件

卖方提供以下备品备件：变压器温控仪1套。

## 6、服务范围

6.1 设备图纸设计：应能满足功能及技术规范要求。

6.2 验收：供方应在设备组装完毕待发运前，通知需方验收，需方将前往工厂对其待发设备进行检查验收，验收合格后，发运至需方工地；在开关厂内进行整体耐压试验，并提供出厂试验报告和型式试验报告。

6.3 安装与调试：合同设备在安装与调试过程中，供方应派1～2名工程技术人员到安装现场，协助需方安装及调试。

6.4 需方人员的培训：供方有在设备安装、调试过程中，现场对需方技术人员培训的义务。

6.5 保修期内服务

保修期指设备发到需方现场验收合格后两年内。在保修期内，供方对所有缺陷元件免费更换，超过保修期，供方对设备维修，只收取材料费。

6.6 图纸及有关技术资料：供方应随设备提供8套详细的图纸及相关技术资料给需方。

6.7厂家提供维修作业指导书，主要阐明主要设备设施维护、保养、试验、检测的内容、周期、标准及主要备品备件等。该作业指导书作为设备到货资料，同时提供电子版本。

# 第五章 附 件

附件一：授权委托书

附件二：报价书

附件三：分项报价表

附件四：报价人商务及技术偏离表

附件五：报价人生产经营规模明细表

附件六：报价人主要生产经营机械、车辆、办公设备表

附件七：报价人与本项目类似的产品销售案例清单

附件一：

## 授权委托书

本授权委托书声明：本人  （姓名）  系  （单位名称） 的法定代表人，现授权委托   （单位名称）   的   （姓名）    为我公司代理人，以本公司的名义参加                        项目的报价活动。代理人在报价、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。本授权在报价有效期内均有效。本授权的代理人无转委权。

特此委托。

代理人姓名：              身份证号：

联系手机号码：

(附：法定代表人、授权代理人身份证复印件)

报价人：（盖章）

法定代表人：（签字）

日期：      年    月    日

附件二：

## 报  价  书

致 青岛港通泽商贸有限公司 ：

根据贵方                项目采购邀请，我方签字代表（全名、职务）  经正式授权并代表报价人（报价人名称、地址） 提交下述文件正本一份及副本二份。

据此函。我方签字代表宣布同意如下：

- 所附报价价格表中规定的应提交和交付的报价总价为：

￥##### 元 （人民币：××××圆）

2、报价人将按采购文件的规定履行合同责任和义务。一旦我方中标， 我方保证在收到中标通知书规定的期限内与你方签订合同协议书，并合同书所规定的时间内完成合同要求的任务。

3、报价人已详细审查全部采购文件，对此次报价负责。

4、本报价有效期为报价截至日起     个日历日。

5、报价人同意提供按照采购方要求的与其报价有关的一切数据和资料，完全理解采购方不一定接受最低价的报价或收到的任何报价。

6、无论采购与否，不向贵方询问原因。

7、与本报价有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：

联系人：

电话：                          邮箱：

报价人授权代表姓名、职务：              （签字）

报价人名称：             （单位名称及印章）

注：报价文件为多页，每页都需加盖公章

附件三：

## 报价汇总表

单位名称（公章）：                           报价人（签字）：                 单位:人民币元

| 序号 | 名 称 | 型号 | 产地 | 生产厂家 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… | …… | …… | …… | …… |  |  |  |
| 项目总价 | 人民币（大写）： |

注：1、如跨页，请每页均加盖公章

2、报价单位务必落实并注明产品的最短供货期。

3、请按照技术要求进行报价，如有不明请及时联系技术负责人。

4、如有不响应的相关要求，请作偏离说明

## 报价人商务及技术偏离表（必填）

| 报价文件要求 | 报价人偏离说明 |
| --- | --- |
| 1、 2、 3、 4、 5、 …………………… | 1、 2、 3、 4、 5、 …………………… |

注：报价文件如有不响应报价文件内容，请在上标中明确注明，否则将视为全部认同并满足报价文件要求。

附件六：

## 报价人生产经营规模明细表

| 序号 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 厂家地址 |  |
| 2 | 占地规模（生产面积） |  |
| 3 | 占地规模（仓库面积） |  |
| 4 | 占地规模（办公面积） |  |
| 5 | 资产总额 |  |
| 6 | 工厂人员（数量、学历及技术工人所占比例） |  |
| 7 | 2016年同类服务案例和营业额 |  |
| 8 | 2017年同类服务案例和营业额 |  |
| 9 | 2018年同类服务案例和营业额 |  |

注：若填写内容较多，可另附文字说明

附件七：

## 报价人主要生产经营机械、车辆、办公设备表

| 序号 | 名 称 | 型 号 规 格 | 数量 | 制 造 国 及 产 地 | 制 造 年 份 | 用 途 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：若填写内容较多，可另附文字说明

附件八：

## 报价人与本项目类似的产品销售案例清单

报价人名称（公章）：

| 序号 | 客户名称 | 项目名称 | 项目地点 | 主要产品 | 项目主要内容 | 验证方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

注：

（1）列举的案例必须提供相关证明文件，包含不限于：中标通知书、协议、合同、项目验收单、获奖证书等。

（2）验证方式主要包含客户联系人、固话、手机号、邮箱等。

## 入港介绍信

青岛港通安公司：

兹有我单位          同志，身份证号□□□□□□□□□□□□□□□□□□，联系电话：手机□□□□□□□□□□□，固定电话：□□□□□□□□，车牌号为                              ，前往青港国际物资设备招标采购中心参加              项目投标，采购中心联系人：XXX，电话：8298xxxx。

请准予入港。

申请单位：***公司（盖章）

申请人：（签字）

年   月   日

入港介绍信开具须知

1、按照规定要求，入港人员身份证号码、联系电话必须手写，申请人姓名入港时在门卫现场手写签名；对口联系部门联系人、联系电话打印即可。

2、手写内容要填写的字迹工整、不得涂改，如字迹潦草无法辨别或涂改，该介绍信无效。

3、入港时必须随身携带本人身份证、车辆行驶证，到门卫进行查验登记，如未提供身份证、行车证将拒绝入港。

4、此介绍信用A4纸按规定要求打印填写，由门卫核验后保存。

5、临时入港车辆凭介绍信分别由3号、5号门进，出港时必须由原进门岗出港；当日内可由准许进港门卫重复进出港。

6、介绍信有效期一天，截止时间为当日24时。

因办公地点位于港区内部，请各单位提前到场，以免迟到。以下为地图二维码。