黄岛港区油3#、11#变电所配电模式改造工程——油3#变电所电力监控系统采购项目采购文件（密封报价）

LYZ-190809

青岛港通泽商贸有限公司

2019年08月

目  录

第一章 采购公告	1

1．项目概况	1

2．资格要求	1

3．报价要求	1

4．其他说明	1

5．联系方式	2

第二章 报价人须知	2

1. 报价人须知前附表	2

2. 通用条款	2

3．项目商务条款说明	3

4．澄清与答疑	4

第三章 合同主要条款	4

1．合同主要条款	4

2．其他约定	4

第四章 报价文件编写要求	5

1．报价要求	5

2．报价文件编制内容	5

3．报价文件效力	5

4．其他说明	6

第五章 附 件	6

授权委托书	7

报  价  书	8

报价汇总表（分项报价表）	9

报价人商务偏离表	10

报价人生产经营规模明细表	11

报价人主要生产经营机械、车辆、办公设备表	12

报价人与本项目类似的产品销售案例清单	13

技术要求	14

# 第一章 采购公告

黄岛港区油3#、11#变电所配电模式改造工程—油3#变电所电力监控系统采购项目采购公告

青岛港通泽商贸有限公司受供电分公司公司委托，拟对供电分公司黄岛港区油3#、11#变电所配电模式改造工程—油3#变电所电力监控系统采购项目进行采购，欢迎符合本项目要求的厂商参与报价。

## 1．项目概况

1、项目名称：供电分公司黄岛港区油3#、11#变电所配电模式改造工程—油3#变电所电力监控系统采购系统项目

2、采购范围：详细报价文件请下载附件（报价单以附件的形式提供）。

## 2．资格要求

- 报价厂商须具备独立法人资格；

- 报价厂商可以为产品生产商或代理商，代理商投标须提供投标产品的授权原件；

3. 报价厂商所投项目软件部分，需具备软件著作权，并提供相应证明；

4. 报价厂商在最近三年（2016年1月1日起）具有国家电网、港口、热电、油田等企业同类项目的业绩，限监控系统项目，并提供相应证明文件（需提供加盖公章的合同复印件），不少于3份；

5、通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无围标、串标或质量问题行政处罚记录；

6、本项目不允许联合体报价。

## 3．报价要求

1、报价方式：密封报价，报价单、密封处必须加盖企业公章。

2、提交资料：企业简介、联系方式、营业执照副本、满足本项目资格要求的相关资料及其它证明资料等（均须加盖企业公章），发送至联系邮箱，并标明项目名称、编号、联系人及联系电话。

3、报价递送截止时间（以收到时间为准）：2019年08月27日12点。

4、寄送地址：青岛市市北区港青路7号奋进楼附楼采购中心。

## 4．其他说明

1、本项目公告在青岛港阳光采购工程网发布。

2、不符合资格要求的单位报价无效。

3、对公告内容不明之处请来电咨询。

4、非法获得报价资料、逾期到达、提供虚假资料的报价单位报价无效（包含取消其成交资格）。

## 5．联系方式

名称：青岛港通泽商贸有限公司

地址：青岛市市北区港青路7号

联系人：李工

电话：0532-82985120

电子信箱：liyz.cgzx@qdport.com

青岛港通泽商贸有限公司

2019年08月22日

# 第二章 报价人须知

## 1. 报价人须知前附表

| 编号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 递交时间 | 时间 ：2019年08月27日12时前，以收件时间为准 |
| 2 | 联合体报价 | 不接受 □接受，但联合体所有成员数量不得超过 家 |
| 3 | 踏勘现场 | 不组织 □组织，踏勘时间： 年 月 日 时,踏勘集中地点： |
| 4 | 分包 | 不允许 □允许，分包内容要求： 分包人的资质要求： |
| 5 | 是否设有最高报价限价 | 否 □是，最高报价限价为 万元 超过最高限价的报价文件将被报价人拒绝 |
| 6 | 报价有效期 | 90日历日（从报价截止之日算起），不响应的请在报价文件中注明有效期。 |
| 7 | 报价文件份数 | 共三份，正本 一 份，副本 二份。 |
| 8 | 递交报价文件地点 | 青岛市北区港青路7号采购中心 |
| 9 | 评审办法 | □综合评估法 评标打分法 □合理低价法 □其他 |

## 2. 通用条款

2.1根据国家有关法律、法规，以及青岛港集团《招投标管理办法》等本企业制度规定，本项目已具备采购条件。

2.2 资金来源和落实情况：已落实。

2.3违反以下两款规定的，相关报价均无效。

（1）报价人与采购人存在利害关系可能影响报价公正性的法人、其他组织或个人，不得参加报价。

（2）单位负责人为同一人或存在管理关系的不同单位，不得参加同一标段报价或未划分标段的同一报价项目报价。

2.4 报价人费用

报价人准备和参加报价活动过程中发生的所有费用自行承担。

2.5 保密

参与报价活动的各方应对采购文件和报价文件中的商业和技术等秘密保密，否则应对由此造成的后果承担法律责任。

2.6 语言文字

除专用术语外，与本项目磋商有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

2.7 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

2.8分包。本项目严禁转包和违规分包，报价人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，必须经发包人同意和批准。

2.9 偏差。偏差分为重大偏差和细微偏差。

2.9.1有下列情况之一，属于重大偏差。

（1）报价文件未按采购文件要求盖章、法定代表人或授权代理人签字；

（2）报价人不符合国家或采购文件规定的资格条件；

（3）报价人未按采购文件规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊无法辨认的；

（4）报价人名称或组织机构与资格预审不一致且未提供有效证明的；

（5）同一报价人提交两个以上不同的报价文件或报价，但采购文件要求提交备选报价的除外；

（6）报价高于采购文件设定的控制价；

（7）报价文件没有对采购文件的实质性要求和条件做出响应；

（8）报价人有串通报价、弄虚作假、行贿等违法行为。

2.9.2细微偏差是指报价文件在实质上响应采购文件要求，但存在含义不明确的内容、明显文字或计算错误等情况，并且澄清、说明和补正这些情况不会对其他报价人造成不公平的结果。细微偏差不影响报价文件的有效性。

2.10报价人由于对采购资料中的任何误解和忽略，导致报价无效或合同签订后发生的任何风险，其责任由报价人自负。

## 3．项目商务条款说明

本条款对基本商务条款进行说明，如有不响应内容，请在《报价人商务及技术偏离表》中明确注明，否则将视为认可以下全部条款。

3.1报价

3.1.1报价人报价应包含完成指定工作相关费用及一切税收和其它收费。

3.1.2报价人结合市场情况以及自身实力合理确定报价。在服务过程中的市场变化因素，均应考虑在报价内。

3.2结算方法

□银行转账

银行承兑

□电子商业承兑

付款进度见项目要求。

3.3 服务地点：采购人指定地点，以通知为准。

3.4服务时间：见项目要求。

## 4．澄清与答疑

4.1技术答疑。技术联系人：杜新营  电话：18561972931。

4.2商务答疑。商务联系人：李工   电话：0532-82985120。

# 第三章 合同主要条款

## 1．合同主要条款

1．供货范围及价格

2. 技术标准及要求

3. 付款方式

4. 交货时间，地点及方式

5．包装标准

6．双方责任

7．验收方式及内容

8．技术支持及售后服务

9．违约责任

10．合同争议及解决方法

11．保密约定

## 2．其他约定

合同主要条款的具体内容、其他附加条款，在磋商或商务谈判中确定。

# 第四章 报价文件编写要求

## 1．报价要求

1.1报价人所提供的报价文件必须符合有关法律、法规的要求。

1.2报价文件中的修改应加盖报价人公章。

1.3报价文件份数见报价人须知前附表，并在封面上明确标明“正本”和“副本”字样，正本和副本如有不一样之处时以正本为准。

1.4报价文件形式：外层包封应写明项目名称、加盖企业公章、并注明×年×月×日×时前不得开封。

1.5报价人须对本采购文件完全理解并无异议方可进行报价。

## 2．报价文件编制内容

报价文件应按照本款的内容要求及顺序编制和装订，每页应注明页码，报价书厚度不超过2CM为宜，相应图纸、技术资料可单独成册。报价文件内容应包括但不仅限于一下内容：

(1)授权委托书（附件一），加盖公章的（报价单位及制造商）法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证（三证合一单位仅须提供一证）等正本或副本复印件、资质文件（技术文件要求的资质材料）等相关证件。

(2)报价书（附件二），报价汇总表（附件三），单项系统分项报价表（如有），报价文件综合说明（如有），每项报价只能有一个不变的价格。

(3)报价文件商务及技术偏离表（附件四），无偏离的也需注明。

(4)主要同类业绩包括所供货单位名称、物资名称、供货时间、供货数量及查验方式或联系人等。同时提供业绩证明（订货通知书、订货合同等）。

(5)近三年经审计的财务报表或近期银行资信证明。

(6)报价人的生产规模（附件五），完成项目的设备能力（附件六）。

## 3．报价文件效力

报价文件出现偏差时，其有效性由经评审委员会认定。被认定为细微偏差的，报价文件有效；否则，被认定为重大偏差的，报价文件无效。

出现下列情况之一，应认定报价文件无效：

(1) 报价文件未密封，或密封处未加盖企业公章的；

(2)报价文件未加盖企业公章及法定代表人或委托代理人印鉴(或签字)的；

(3)报价文件逾期送达的；

(4)提供虚假资料的；

(5)违反国家法律、法规及有关规定的其他情形。

## 4．其他说明

报价文件被认定为细微偏差的，报价文件正本、副本不一致的，以正本为准；报价文件中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额、小数点有明显错误的除外。

# 第五章 附 件

附件一：授权委托书

附件二：报价书

附件三：分项报价表

附件四：报价人商务及技术偏离表

附件五：报价人生产经营规模明细表

附件六：报价人主要生产经营机械、车辆、办公设备表

附件七：报价人与本项目类似的产品销售案例清单

附件一：

## 授权委托书

本授权委托书声明：本人  （姓名）  系  （单位名称） 的法定代表人，现授权委托   （单位名称）   的   （姓名）    为我公司代理人，以本公司的名义参加                        项目的报价活动。代理人在报价、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。本授权在报价有效期内均有效。本授权的代理人无转委权。

特此委托。

代理人姓名：              身份证号：

联系手机号码：

(附：法定代表人、授权代理人身份证复印件)

报价人：（盖章）

法定代表人：（签字）

日期：      年    月    日

附件二：

## 报  价  书

致  （采购人全称）  ：

根据贵方                项目采购邀请，我方签字代表（全名、职务）  经正式授权并代表报价人（报价人名称、地址） 提交下述文件正本一份及副本二份。

据此函。我方签字代表宣布同意如下：

- 所附报价价格表中规定的应提交和交付的报价总价为：

￥##### 元 （人民币：××××圆）

2、报价人将按采购文件的规定履行合同责任和义务。一旦我方中标， 我方保证在收到中标通知书规定的期限内与你方签订合同协议书，并合同书所规定的时间内完成合同要求的任务。

3、报价人已详细审查全部采购文件，对此次报价负责。

4、本报价有效期为报价截至日起     个日历日。

5、报价人同意提供按照采购方要求的与其报价有关的一切数据和资料，完全理解采购方不一定接受最低价的报价或收到的任何报价。

6、无论采购与否，不向贵方询问原因。

7、与本报价有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：

联系人：

电话：                          传真：

报价人授权代表姓名、职务：              （签字）

报价人名称：             （单位名称及印章）

注：报价文件为多页，每页都需加盖公章

附件三：

## 报价汇总表（分项报价表）

单位名称（公章）：                               报价人（签字）：                         单位:人民币元

| 序号 | 物资名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 | 质保期 | 供货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 | 小写： 大写： |

注：1、如跨页，请每页均加盖公章2、单台设备详细清单请附后（格式自拟）

以上内容请参考技术文件自行列明，列明各部分名称及数量、价格、品牌等，具体项目内容参考清单附件

附件四：

## 报价人商务及技术偏离表

| 报价文件要求 | 报价人偏离说明 |
| --- | --- |
| 1、 2、 3、 4、 5、 …………………… | 1、 2、 3、 4、 5、 …………………… |

注：报价文件如有不响应报价文件内容，请在上标中明确注明，否则将视为全部认同并满足报价文件要求。

附件五：

## 报价人生产经营规模明细表

| 序号 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 厂家地址 |  |
| 2 | 占地规模（生产面积） |  |
| 3 | 占地规模（仓库面积） |  |
| 4 | 占地规模（办公面积） |  |
| 5 | 资产总额 |  |
| 6 | 工厂人员（数量、学历及技术工人所占比例） |  |
| 7 | 2016年同类服务案例和营业额 |  |
| 8 | 2017年同类服务案例和营业额 |  |
| 9 | 2018年同类服务案例和营业额 |  |

注：若填写内容较多，可另附文字说明

附件六：

## 报价人主要生产经营机械、车辆、办公设备表

| 序号 | 名 称 | 型 号 规 格 | 数量 | 制 造 国 及 产 地 | 制 造 年 份 | 用 途 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：若填写内容较多，可另附文字说明

附件七：

## 报价人与本项目类似的产品销售案例清单

报价人名称（公章）：

| 序号 | 客户名称 | 项目名称 | 项目地点 | 主要产品 | 项目主要内容 | 验证方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

注：

（1）列举的案例必须提供相关证明文件，包含不限于：中标通知书、协议、合同、项目验收单、获奖证书等。

（2）验证方式主要包含客户联系人、固话、手机号、邮箱等。

## 项目要求

黄岛港区油3#、11#变电所配电模式改造

—油3#变电所电力监控系统项目要求

- 项目名称：黄岛港区油3#、11#变电所配电模式改造—油3#变电所电力监控系统采购

- 项目内容

电力监控系统采用星型拓扑结构，变电所与集成系统之间采用网络通讯，在油3#变电所设通讯管理，建立本地后台监控系统，再通过网络分别上传液化35kV站区域集成系统（北京四方）和调度iES700（积成电子）后台监控系统；建设内容包括机柜的安装、RS485通讯线及网线的敷设、后台监控系统的调试、配合与上级区域集成和调度系统调试等工作。

三、分项控制价（该表格作为评标参考，同时可用于投标分项报价单）

| 序号 | 项目名称 | 项目内容 | 规格型号 | 数量 | 预计价格（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 黄岛港区油3#、11#变电所配电模式改造—油3#变电所电力监控系统采购 | 电力监控系统 | 详见技术要求 | 1套 |  |
| 合计 |  |  |  | 1 |  |

注：厂家负责运输至油3#变电所内，并负责指导安装调试。

- 资质要求：

1、报价厂商具备独立法人资格。

2、报价厂商可以为产品生产商或代理商，代理商投标须提供投标产品的授权原件。

3、报价厂商所投项目软件部分，需具备软件著作权，并提供相应证明。

4、报价厂商在最近三年（2016年1月1日起）具有国家电网、港口、热电、油田等企业同类项目的业绩，限监控系统项目，并提供相应证明文件（需提供加盖公章的合同复印件），不少于3份。

五、技术或服务要求

1、概况

本要求适用于油3#变电所电力监控系统，它提出了对后台监控系统、综合自动化装置等方面的技术要求，同时后台监控系统必须与现有保护器、直流屏、电度表、主变温控仪以及低压测控模块、仪表装置、温湿度仪、消防报警装置等具备四遥（遥信、遥测、遥控、遥调等）功能的所有设备实现通讯。

2、标准和规范

供方提供的设备应满足以下标准和规范，但不限于此：

DL400-91  继电保护和安全自动装置技术规范

DL5003-91  电力系统调度自动化设计技术规程

GB/T13730-92 地区电网数据采集与监控系统通用技术条件

GB/T13730-92  远动终端通用技术条件

DL476-92  电力系统实时数据通讯技术条件

DL-451-91  循环式远动规约

IEC-870  远动设备和系统

IEC-255-22  抗干扰标准

3、使用环境条件

3.1运行环境温度：-15℃— +40℃

3.2环境湿度：日平均相对温度不大于90%（在25℃时）

4、技术要求

本技术规格书仅对系统提出基本要求，而不是全部具体说明，在技术规格书中没有提到的，但涉及有关设备的稳定性、安全性、可靠性、完整性以及在工程实践上证明是优良性能所需要并为买方所能接受的部分也应包括在内，本设备技术规格书所使用的标准如遇与报价人所执行的标准不一致时，按较高标准执行。

# ** 4.1．通讯管理机

通讯管理机主要用于完成与后台系统和间隔层的通信，进行相关的信息处理，并且提供与其他保护测控装置和各种智能通讯设备的接口，包括继电保护装置、电度表、直流屏、温控仪等具备通讯功能的所有设备。

通讯管理机采用工业控制机作为数据信息管理单元，是变电所自动化系统的数据处理和智能通信管理装置。它作为变电所自动化系统的核心数据处理单元，可以通过点对点、总线、以太网等通信方式，以多种通信协议采集、处理或转发站内的各种智能设备的实时数据信息。它基于嵌入式硬件平台，以监控软件为基础，并采用客户服务器模式及分布式处理等技术实现的。采用网络方式与调度监控系统实时通讯，能够实时上传调度监控系统各类数据信息，并实时接受调度监控系统下传信息、完成各类指令。

具有校时功能，既可以接收外部装置的信号，也可以利用自身的插件向站内其他智能通讯设备进行校时，（校时方式：GPS+北斗或北斗）。

硬件配置：

（1）工业级嵌入式无风扇硬件平台(含看门狗)；

（2）8个100/1000M以太网口，要求至少4个上行网口4个下行网口。

（3）RS-232/422/485可配置隔离串口，数量满足系统需要，且有冗余（不少于8个）。

（4）人机界面。

（5）具备远程连接、配置功能。

（6）对相关装置具备时钟校对功能。

（7）每个端口所带装置的数量，要满足数据量循环上传速率的要求。

可以同时通过不同类型的通信接口和通信协议来采集各种智能设备的实时数据信息并传送给后台系统，满足后台计算机存取、管理、配置间隔层设备的要求。组网灵活，可以根据系统的大小、容量的多少来确定不同的组网方案，还可以根据用户的需要、现场情况的不同做符合用户需求的改动。

# ** 4.2．监控计算机

国际知名品牌商用机，提供正版电脑操作系统安装软件，提供监控系统、数据库安装软件及安装操作说明，所有资料全部用光盘介质。

（1）CPU酷睿i7 8700

（2）集成显卡、1GB以上显存

（3）RAM内存 8G

（4）硬盘容量 2TGB×2 一主一备

（5）键盘、光电鼠标

（6）声卡一块

（7）千兆\百兆自适应网卡、双网卡

（8）Windows 10或linux7.0以上正版操作系统并提供正版安装软件（提供序列号）

（9）USB接口软件投退

（10）要求供货商提供书面正版证明

（11）一年全保上门

（12）机柜内置21寸液晶显示器（可接两路双显示切换、内置音响）

（13）要求监控计算机主机和显示器嵌于机柜内部

** 4.3.测控单元

（1）具备遥测、遥信、遥控、遥调等远动功能，具有和五防主机同规则的间隔五防闭锁遥控功能。

（2）提供RS485/232及以太网形式的通讯接口。

** 4.4.后台监控系统要求

（1） 实时数据采集与处理：

数据采集系统采集来自间隔层送来的模拟量（电压、电流、有功无功功率等）、状态量（开关、刀闸、事故总信号等保护信号）、数字量（频率、电能量等）等保护事项和定值信息，并对所采集的输入量进行处理，从而产生可用的电流、电压、有功无功功率、有功无功功电度、功率因数等各种实时数据，并实时更新数据库。

（2） 数据库功能：

采用符合国际标准的关系型商用数据库，容量、功能可扩充，可与不同的系统接口，交换数据，同时具备高级应用软件接口；

开放的、标准SQL语言访问接口，方便与其他系统的互联；

支持ODBC接口技术，满足用户二次开发的需要；

数据库具有完善的备份；

安全的事务处理能力，系统异常时不丢失数据。

（3） 控制操作功能：

对断路器分、合的远方操作；

部分保护的远方启动、闭锁及信号复归；

对其他装置给出控制信号；

遥控操作在操作对象画面上进行，系统具有多种校核功能，保证遥控操作的安全和正确性；

权限限制：操作者输入口令，以确认是否具备操作权限，操作权限有效时间可人工设置；

选点：操作者选择操作对象，程序校核该对象是否可控，并弹出遥控对话窗口，显示启发对象的属性描述，供操作员再确认；

内部校验：检验数据库中相应开关状态，确认对该开关操作是否合法；

操作记录：操作人员姓名操作时间操作内容结果（状态量改变）等记录下来，存档于遥控操作记录中，可分类检索显示、打印等；

统计：具有遥控拒动正确比统计；系统管理员有权对统计进行人工设置。

（4） 运行监视功能：

系统对厂站远动设备和通道进行自动监视，故障时能自动报警；

主站系统能进行诊断，并具有远方诊断和维护功能；

站控室设监控计算机，监控计算机能监测配电系统所有电器设备的运行，并能显示监测的电量参数，开关状态等。监控计算机具有远程控制配电柜开/合的功能；

系统具有网络扩展功能。将来进行系统扩展（如：变电所改造等）时，原有监控计算机上的软件和监控界面不变，在原有系统的基础上，只需增加保护单元，指定新的保护单元的地址，同时对软件重新进行组态。如扩展规模较大，可以增加新的总线，监控计算机上应相应增加串行接口；

系统扩展，增加新的监控界面后，可实现对扩展后的整个系统中的设备的监控；

在中心调度室，能够监测、显示分变电所系统的运行状态及测量参数，如果需要也能对分变电所设备实现远程遥控操作。

（5） 事件记录功能：

包括遥测类事项、遥信类事项、遥控类事项、操作类事项等。

系统运行变化和调度操作等事件连同时标信息被记录下来，保存到历史数据库中。记录信息可以按日、月、变电所等检索显示、打印。事件发生时，系统及时显示、报警并跟踪打印；

遥测类事项：遥测越限、恢复，时标由系统提供，通过与调度系统通讯实现与统一对时；

遥信类事项：当状态量发生状态改变时，系统根据遥信属性生成变化事项，时标由系统统一提供，系统还能接收由间隔单元送来的带时标的SOE信息；

遥控类事项：对象的选择、命令的返校信息、操作执行，事项中包含有操作人员的姓名等信息，时标由系统提供；

操作类事项：人工制值、解除，旁母替代、解除，时标由系统提供。

状态变化记录：包括事件顺序记录和保护动作记录以及装置异常告警记录和计算机监控系统本身的异常状态的记录等。当状态发生变化时，立即打印出变化时间和相应的变化信息。

参数数据库和历史数据库记录：系统在浏览查询系统数据库的同时可以选择打印机输出的功能。

数据测量值记录：具备将测量值按随机、定时、日报、月报等不同形式打印输出的功能。

画面记录：在主控计算机显示的画面可以实现画面硬拷贝功能。

事故追忆记录：可将重要的实时参数在特定时刻的变化情况，存入事故追忆文件中，并可按要求打印输出。

其他记录：系统登录、控制操作记录等也可相应打印出来；事件顺序记录：记录内容包括断路器分、合闸，重要保护的动作等，时间分辨率为1毫秒，发生事故的同时系统进行自动调图、语音报警等处理并自动打印输出。

（6） 画面显示功能：

系统提供丰富实用的绘图工具，可绘制各种所需图形，支持Windows所有字体；

可直接嵌入位图等标准格式的图象，使系统具有更强的表现能力，方便用户的使用；

绘图系统与数据库关联，图形管理软件自动维护各节点间图形文件的一致性；

图形管理系统可绘制以下图形：

- 各种形式的电力设备符号，包括各种形式的断路器、刀闸、变压器、接地符等；

- 各种形式直线、折线、斜线、矩形、多边形、圆、椭圆、棒图、曲线等；

- 各种字体的文字；

- 电感、电抗器、电容器等；

- 各种实时量；

- 多种计算机、打印机、显示器、鼠标等位图；

系统提供符号库功能，利用该功能用户可保存自定义的图元组，供绘图时调用；

系统提供符号库功能，利用该功能用户可保存自定义的图元组，供绘图时调用；

可方便的对图形进行拷贝、移动、改变大小、更换颜色、删除等操作；

系统提供多种常规一次接线图供用户调用。

通过后台管理机显示全部设备的位置状态、变位信息、保护设备的动作急复位信息、直流系统及所用电系统信息、低压配电部分的变压器进线柜及母联柜、馈线柜的信息、各个测点的实时数据、各种警告信息、计算机监控信息。

画面系统中区域分为：生产过程画面区、操作提示信息区、事故报警信息区等，各区以相互不干扰的方式同步显示信息。

主控站上，画面要求如下：报告显示内容包括报警、事故和常规操运行记录和报表数据。报告的内容有状态变化、控制操作、测量量、测量值越权、系统设备异常信息等。显示信息可按其发生的先后时序排序，显示条文的内容包括检测时间，设备名称、状态变化内容、实时数据等。

电气主接线图：以整幅和分幅显示方式显示变电站电气主接线图或局部接线图，包括出线母线及有关断路器、隔离开关、主变压器、电容器、所用电低压配电部分的变压器进线柜及母联柜、馈线柜的信息等，并显示出运行状态，测量参数P、Q、V、A等。系统图上的颜色按照行业规定设计，当设备不带电时，相应的图形和线条均变色处理。

趋势曲线：对系统内的所有的测量值，均可按照特定的周期（一分钟或五分钟）采集并记录数据，并予以保留，按运行人员选择的显示间隔显示趋势曲线，同时，画面上还可给出该测量值的最大、最小值以及其发生的时间。每幅图可按运行人员的要求显示4个测量值的当前、昨日以及计划曲线。

操作票：可显示分类编制号码的操作票，并可根据运行人员的要求进行检索、修改。可与五防闭锁操作模拟块相结合，实现在线五防。

系统配置及状态图：画面可直观显示系统各模块运行状态和网络通讯状态，用图形方式显示出综合自动化系统各设备的配置和连接，并用不同的颜色显示带电画面。

（7） 报表打印功能：

报表系统用于生成电力系统的历史数据及实时数据报表，并可以嵌入曲线及各种图形等。

系统本身内置的图形编辑系统可以实现以下功能：

- 报表的编辑：用户可以使用报表生成工具方便地生成各种表格，定义各种表格方式，汉字化的输入界面，用户可以方便的编辑汉字；能够将数据导出至Office Excele。

- 报表显示：集成于人机界面中，方便于调度员调阅报表，可以方便地在线修改参数和公式；

- 报表的打印：这是一个后台进程，用于打印各种报表，支持网络打印机。

- 系统支持Office Excele电子表格定制报表。

实时报表：站内运行的实时信息可以按运行需要的时间间隔记录并按报表格式显示和打印，提供标准的EXCELE格式报表和专用的报表控件。

日报表：按照变电所要求的日报表格式显示不同时段和全天的实时数据及其统计值，并能查询历史日报表。

月报表：按变电所要求的月报表格式制作报表。报表在月末生成，具体时间可修改设定，并能查询到历史月报表。

（8） 报警功能：

报警包含声音报警、语言报警、打印报警、推画面报警等几种方式，可单独使用，也可组合使用，可在监控主站实现，也可在其他工作站实现，并可根据工作站的职责范围有选择的报警。

事故时可自动调图，事件项打印，声光或语音报警等。

可根据间隔层发送的事故总信号，保护信号相应模拟量或线路有关刀闸状态，区别事故信息与正常变位存档。

具有预告信号，无人值守变电所各类信号的处理功能，能对这类型号的异常状态进行监视、告警、调图、事件打印、声光或语音报警等。

报警在专门开辟的窗口位置，且能实时打印事件顺序记录，当越限告警时，可通过报警窗口显示，并可根据需要打印记录。

（9） 管理功能：

操作票的编制：主要包括标题、编号、时间等一般信息和操作执行条文。操作执行条文由命令、设备名称、操作信息等构成，由工程师用键盘输入的交互方式进行编辑、修改、删除、更新，并能存储、检索、显示、打印。

设备工况报告编制：运行管理人员以键盘输入的交互方式可编辑系统中的设备参数、运行记录、测试、接地、锁定等工况报告，对这些报告可进行修改、检索、显示和打印。

（10） 系统安全措施：

系统提供必要的安全措施，防止非法用户登录和未授权的操作。

安全性：系统根据用户类型（如调度员、遥控操作员、系统维护员、一般观看者等）限制其操作权限范围：

- 所有的系统操作员根据需要被赋予某些特性，用以规定各级操作员对系统及各种业务活动的使用范围，如用户姓名、口令字、操作权限及操作范围等特性。

- 操作员只有输入正确的特性，才能进入系统，保证系统的安全性。

- 对每个操作员都有口令字控制，以限定各个不同操作员的操作权限和范围，在执行操作、修改保存时进行口令字检查，防止无关人员误操作。根据需要各类用户分配相应的用户权限，由系统管理员负责增删用户和用户权限分配以及用户最初的口令设置。

（11）维护功能：

具备数据库维修功能。

自动控制功能的起动停止和功能编制，对各种应用功能运行状态的具有检测功能。

各种报表的在线生成和显示画面的在线编辑。

系统故障诊断功能。

对变电所综合自动化系统的各个设备进行状态检查，通过在线诊断确定故障发生部位并发出报警信号，检测、诊断的结果可显示、打印。

- 故障录波采集分析功能

监控后台系统要具备从保护装置读取故障录波的功能，能够进行统计分析，可以保存为

通用故障录波图和文件，并能上传至区域集成系统和电力调度系统。

# **5.逆变器

# 逆变器需选用山特电子（深圳）、华为、伊顿品牌中其一，机架式，机柜内安装，所有输入输出回路设置开关控制，接线需经过机柜内端子排，输出端子排需设置备用回路方便压接负荷。

# 容量：3kVA

# 输入额定电压：市电220VAC（-7%-+10%）单相三线

# 电池包：单个电池包电压96V，共3个，与逆变器配套使用

# 输入频率：50Hz（±0.05 Hz）

# 输出额定电压：AC220V

# 输出频率	市电模式、电池模式（50 ±0.05 Hz）

# 转换时间	0ms （市电 电池）<4ms（市电 旁路）

# 工作温度	-25℃～55℃

# 环境湿度	20%～90%

** 六、供货清单

| 油3#、11#变电所高压柜更新改造后台监控系统主要设备清单 |
| --- |
| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 厂家 | 备注 |
| 1 | 电力监控屏 | 供方负责将机柜内所有元件集成 | 面 | 根据需求配置 |  | 要求：高2.2米，颜色RAL7035，有风扇（单独设开关），前面玻璃门，侧护板可打开，门子带接地线，左轴，板厚大于3mm，电源带电涌保护器，配置公牛插排2个。 所有监控设备由厂家负责组屏安装。 |
| 2 | 通讯管理机 |  | 台 | 根据需求配备 |  | 安装在机柜内，采集设备情况： 1、微机保护装置：10台 2、电度表:12块 3、直流屏 4、测控单元 5、主变温控器 6、低压测控模块 7、电源：DC220V |
| 3 | 测控单元 |  | 台 | 1 |  | 需安装在机柜内，要求如下： 1、提供至少4路直流量的测量。 2、提供至少2组电压（相电压220V、线电压380V）、4组电流的测量，CT二次电流为5A。 3、提供至少64路硬遥信量的测量。 4、满足至少10路低压出线开关的遥控。 5、提供RS485/232及以太网形式的通讯接口。 6、电源：DC220V |
| 4 | 以太网交换机 | 16口 | 台 | 2 | H3C | 安装在机柜内，要求千兆网口，16口电+2口光，带光模块2对。（单模） |
| 5 | 打印机 | MF249dw | 台 | 1 | 佳能 | 打印、复印、扫描一体机 |
| 6 | 计算机 |  | 套 | 1 |  | 监控计算机 （电脑主机及显示器要求组屏）国际知名品牌商用机，提供正版电脑操作系统安装软件，提供监控系统、数据库安装软件及安装操作说明，所有资料全部用光盘介质。 （1）CPU酷睿i7 8700 （2）集成显卡、1GB以上显存 （3）RAM内存 8G （4）硬盘容量 1TGB （5）键盘、光电鼠标 （6）声卡一块 （7）千兆\百兆自适应网卡、双网卡 （8）Windows 10或linux7.0以上正版操作系统并提供正版安装软件（提供序列号） （9）USB接口软件投退 （10）要求供货商提供书面正版证明 （11）一年全保上门 （12）21寸液晶显示器（可接两路双显示切换、内置音箱，组屏） |
| 7 | 后台监控系统软件 |  | 套 | 1 |  | 厂家配套 |
| 8 | 以太网转换器 | 瑞斯康达千兆单模单纤 | 对 | 3 |  | 要求单模、单光纤、千兆以太网转换器(1000M/100M自适应) ，并配置光模块和单路机箱。无需组屏，随设备单独发货。 |
| 9 | 以太网转换器机箱 | 适用于瑞斯康达千兆单模单纤转换器（8路） | 台 | 2 |  | 要求以太网转换器机箱适用于瑞斯康达千兆单模单纤转换器，无需组屏，随设备单独发货。 |
| 10 | 光纤跳线 |  | 根 | 10 |  | 单模，型号与所提供的网络转换器相对应，现场光纤盒法兰是ST接口。 |
| 11 | 通讯线 | 2芯通讯线 | 米 | 100 |  | 规格：RVVP 2*0.75 |
| 12 | 逆变器 | 3kVA | 台 | 1 |  | 自带电池包，机架式机柜内安装，带旁路。 |

# 七．实施要求

1．供方负责完成整个电力监控系统的调试工作并协助指导完成监控设备的安装。

2、公司现有区域集成系统（北京四方）和调度iES700（积成电子）后台监控系统，新增监控系统应与其提供相应的配套通讯接口，供方负责配合与上级联调。

3、供方负责与相关通讯设备厂家联系协调通讯方面的有关事宜。如（与区域集成及调度系统通讯等）产生相关调试费用，由供方负责承担，买方可以提供协调帮助。

4．供需双方对设备的技术要求有变化时，应及时书面通知供方，并经双方代表签字认可，设备改变造成的费用由提出变化方承担。

5．设计方案经双方同意后生效。

6．资料提供：

（1）供方在技术协议签订后一周内，并向需方提供详细完整的技术资料，包括说明书、样本、有关技术数据等资料三套。

（2）供方在技术协议签订后15日内，向需方提供电子版图纸，纸质图纸可随设备同时到货。

（3）提供用户版监控系统、数据库安装软件及安装说明、电脑正版操作系统安装软件各2套，所有资料全部用光盘介质。

7．为了保证工程质量，报价厂商应指定固定的项目经理，对本项目建设全权负责。项目建设过程中如果更换项目经理，需经过项目单位同意。

8. 报价厂商必须选派具有同类项目施工经验的的技术人员，负责实施供货设备的安装、调试、测试、性能的考核、操作及其它问题，并对施工过程中所有安全问题自行承担责任。

9．要求硬件设备和软件均为专业化、技术成熟产品，并通过国家有关型式试验和标准规范；整个系统使用寿命不低于15年；设备质保期三年，对所提供的软件产品均提供终身保修。

10.设备运行后，供方应保证随时向买方提供设备的技术咨询服务。

# 八. 培训要求

培训相关要求：

承接方应根据买方要求提供切实可行的培训方案。帮助甲方尽快掌握相关技术。

1. 设备验收后，承接方派有经验的工程师对用户的技术人员在买方现场进行培训，费用由承接方负责。

2. 对技术人员的培训内容包括：系统的组成、组网方式、设备的使用维护、监控系统的使用维护、一般故障排除等。

3. 承接方的培训人员必须做好培训教材，保证培训效果。

# 九. 验收要求

验收相关要求：

1. 所有设备在约定时间内全部到货，所有设备型号与合同一致，所有设备技术参数不低于合同及附件（技术规格书为合同附件）要求，所有设备按照技术规格书要求完成安装。

2. 安防类项目，应要求所有设备安装达到《安全防范工程技术规范》GB50348—2004规范要求。

3.	与原有系统对接满足技术规格书要求的兼容性要求，安装完成的系统性能与功能达到技术规格书要求。

4. 如若承接方所提供的系统实际技术规格与其投标书不一致，达不到甲方技术规格书要求，甲方有权要求承接方折价、修补、局部更换直至退货。

5.	承接方提供项目管理要求的全部文档，格式和内容达到甲方的要求。承接方应提供系统设计方案、施工说明（包括图纸）、系统接口、软件使用说明书等，并提供相应电子文档。承接方提供的所有设备和仪器，具备原配技术资料的，如图纸、技术说明书、操作手册、使用指南、维修指南或服务手册和示意图等，应一并提供给甲方。

6. 甲方认为所提供的设备完全符合招标书和合同要求，测试中发现的全部缺点和问题承接方已纠正，并得到甲方认可，甲方已收到合同规定的所有供货项目及文件资料，承接方已完成技术培训工作。以上条件达到后甲方可在验收报告中签字。

# 十. 售后服务

- 所有供货设备必须有明确的品牌、型号、序列号、产品合格证以及技术规格部分要求的各种等级证明。

- 要求硬件设备和软件均为专业化、技术成熟产品，并通过国家有关型式试验和标准规范；整个系统使用寿命不低于15年；设备质保期三年，对所提供的软件产品均提供终身保修。（特殊约定的除外），在保修期内，供方对所有缺陷元件免费更换，超过保修期，供方对设备维修，只收取材料费。质保期从项目整体验收合格日起开始计算。

- 所有设备，无论是否原厂质保，都由承接方提供三年免费上门维修和更换服务。原厂质保的产品，必须原厂返修。

- 在技术规格书中要求提供原厂授权的，报价单位应在投标文件中提供授权文件复印件。

- 在质保期内，凡因产品设计、工艺、制造、安装、调试或选材不当引起的设备零部件和结构的缺陷或损坏、运转不灵活以及出现事故均由承接方负责，并免费为项目单位及时进行修理、更换。

- 报价单位应在投标文件中提供专门的售后服务电话和售后负责人，作为售后服务的联系方式。

- 售后服务时间响应要求：售后服务电话要能保证7×24小时畅通，特殊情况的占线或者等待时间不能超过10分钟。自收到售后服务通知电话起，24小时内提供维修计划，法定工作日48小时内到现场，72小时内完成故障确认和备件更换。

- 设备故障应先提供备件更换，然后将故障设备返厂维修。所更换的备件质保期从备件安装、系统恢复正常运行之日起重新计算，质保期仍为3年。

- 每次售后服务完成要与用户签订售后服务确认单。

- 报价单位提供的售后服务条款与上述要求不同的，务必在报价文件中明确说明。

- 报价单位应在报价文件中列明为本项目特别准备的备件清单，标明备件的品牌、型号、数量、生产日期等。

# 十一. 付款方式

1.设备安装调试完成后，承接方需开具全额增值税专用发票，甲方在项目验收合格且发票入账两个月后，向承接方支付合同总价款的90％（银行承兑，6个月）。

2.合同总价的10％作为质保金，设备正式运行1年后无质量及无其他争议时，甲方将质保金一次无息付清。

# 十二、供货期

接承接通知书后30天。

十三、评标方式：评审打分法。

油3#变电所电力监控系统采购后台

监控评分标准

包括三部分：采购文件报价部分、商务部分、技术及服务部分。

- 报价部分

①评审专家组对商务部分进行评审，对存在明显偏差的报价，由专家组对报价单位进行质疑，不能解释、澄清有关问题的，由专家组认定其为无效报价。

②报价厂商的报价文件未按编制要求规定编制的，或者自相矛盾，致使评标专家组无法正常评审、判定其准确性，认为不合理、不可信的，按无效投标方案处理。

③有效报价指实质性响应采购文件且符合采购文件要求，并无明显重大偏差，不低于项目成本的。

注：报价厂商在报价过程中产生的相关成本由报价厂商自行承担。

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 (客) | 报价得分 | 30 | 以所有有效报价的最低报价为基准价，得30分，报价高于基准价每2%扣1分，扣完为止。 |

- 商务部分

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 (客) | 企业资质要求 | 4 | 提供软件著作权相应证明，限监控系统软件，证书必须在有效期内。 |
| 2 (客) | 企业业绩 | 10 | 投标人提供的案例需为2016年1月至今的有效案例：提供与本项目所投的相近的案例合同复印件，案例应体现合同主要内容，包含合同方、合同金额、项目名称、合同采购明细。对相关的案例数量进行评分,要求提供限后台监控项目相关产品的销售业绩，3年内本产品5份同类项目成交价格5万以上的的销售业绩，少一项扣2分，直至扣至本项为0分。 |
|  | 合计 | 14 |  |

- 技术及服务部分

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 (客) | 技术指标 | 22 | 所有技术指标均满足评审要求得16分，主要技术指标有1项不满足要求得0分；主要技术指标正偏离每一项加2分，最高加6分；非重要指标每有1处不满足项扣2分，最多扣6分。 |
| 2 (主) | 质量实施保证 | 9 | 对项目的统筹规划，认识深刻，定位合理，有详细实施步骤及方案、计划合理得7-9分，次之得4-6分，一般得1-3分，欠缺不得分。 |
| 3 (主) | 售后服务方案 | 6 | 由专家根据各报价厂商的方案，与技术规格书中的相应条款进行比较评定，根据售后服务方式、响应时间、故障处理等因素，相对比较优于招标文件要求得4-6分；满足得2-3分；不完全满足得1分。 |
| 4 (主) | 综合判断 | 8 | 根据专家现场技术交流情况，对各报价厂商的方案、服务等方面进行综合判断分析打分。 |
| 5 (客) | 交货期（自然日） | 7 | 交货期≤30天，得7分； 交货期>30天≤60天，得4分； 交货期>60天，不得分。 |
| 6 (客) | 质保期 | 4 | 设备质保期为设备投运后算起，满足3年得4分，满足2年得1分，满足1年不得分。 |
|  | 合计 | 56 |  |